Таблица типовых комплектаций

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность силового трансформатора | | | 10 | 16 | 25 |
| Тип силового трансформатора | | | ОМП | | |
| Номинальные напряжения ВН/НН, кВ | | | 6; 10/0,23 | | |
| Ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А | | 6кВА  10кВА | 5  2 | 8  5 | 10  8 |
| Номинальные токи линий, А | | | По опросному листу или стандарт | | |
| Стандарт | Вводного рубильника | | 100 | 100 | 250 |
| Вводного авт. выключателя | | 40 | 63 | 100 |
| Трансформаторы тока на учет | | - | - | 100 |
| Линия 1 | | 10 | 16 | 16 |
| Линия 2 | | 10 | 10 | 16 |
| Линия 3 | | - | - | 10 |
| Степень защиты оболочки РУНН по ГОСТ 14255 | | | IP54 | | |

Схема электрическая принципиальная

